## Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Būvniecības koptāme
Nr.p.k | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Pavisam kopā:
PVN (21%)

## Kopsavilkuma aprēķins
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Kopsavilkuma aprēķins
Nr.p.k | Lokālās Tāmes Nr. | Sadaļas nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
Vispārīgā daļa
1 | Nr.1 | Ģenplāna risinājumi (GP)
Teritorijas daļa
2 | Nr.2 | Ceļu sadaļa (TS-CD)
Inženierrisinājumu daļa
2 | Nr.3 | Gāzes apgāde, ārējie tīkli (GAT)
3 | Nr.4 | Būvkonstrukcijas (BK)
4 | Nr.5 | Elektroapgāde (ELT)
5 | Nr.6 | Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS)
6 | Nr.7 | Tehnoloģiskie sakari (TSa)
7 | Nr.8 | Elektroķīmiskā aizsardzība (ELKA)
Citi apzīmējumi
8 | Nr.9 | Darbu organizēšanas projekts (DOP)
9 |  | Iestatīšanas un palaišanas darbi
10 |  | Inženierdarbi (inženiertopografiskais pavadījums)
11 |  | Mobilizācija/demobilizācija
Kopā:
Virsizdevumi (%):
t.sk. darba aizsardzība:
Peļņa ( %):
Pavisam kopā:

## 1.GP
Lokālā tāme Nr. 1
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Vispārīgās daļas GP rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Laukuma labiekārtošana
1 | Krānu laukuma šķembas seguma ierīkošana : | m2 | 180
2 | -šķembas fr. 20-40 mm -0,25 | m3 | 45
3 | -grants maisījums fr. 0-32 mm - 0,25 | m3 | 45
Kopā:
2. Žogs, žoga vārtiņi
1 | Žogs ("Betafance Bekafor Clasik tipa, h = 2,03 m) panelis Nylofor Med 4/4,5/2030 x 2500, acs izmērs 100 x 500 mm, stieple 4/4,5 mm, kas nostiprināts uz iebetonētiem metāla stabiem | m | 56
2 | Vārti vienviru Preiss Būve 1000 x 950, aizpildījums panelis, acs izmērs 1, stabi 60 x 60 x 2 mm, h=2600 mm, profils 40 x 40 x 1,5 mm ierīkošana, krāsa - zaļa | gb. | 4
3 | Starpposmu stabs 40 x 60 x 2600 bez urbumiem | gab | 26
4 | Fiksators Nylofor 3D 40 x 60 stabam | gab | 104
5 | Monolīts betona B 15 | m3 | 7
6 | Brīdinājuma plāksnītes | gab | 22
Kopā:
Kopā:
Materiālu transports %
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):

## 2.TS_CD
Lokālā tāme Nr. 2
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Teritorijas sadaļa - Ceļu daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
|  |  |  | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  | Kopā uz visu apjomu, EUR
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | Vispārīgā nodaļa
1.1. | Digitālā būves izpilduzmērīšana | kompl | 1
1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | m | 87
Kopā:
2 | Zemes klātne
2.1. | Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 132
2.2. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | m3 | 275
2.3. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 80
2.4. | Ievalkas nostiprināšana ar šķembām (40/70) 15cm biezumā | m2 | 200
2.5. | Ģeotekstils NW 15 vai analogs (pārlaidums min 0.5m) | m2 | 985
Kopā: | Kopā par 3.nodaļu:
3 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
3.1. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā | m3 | 143
3.2. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 520
3.3. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s būvniecība brauktuvei 10cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 465
Kopā :
4 | Satiksmes aprīkojums
4.1. | Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gab | 1
4.2. | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab | 1
Kopā
Kopā
Materiālu transports %:
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):
Piezīmes:
1. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
2. Prasības izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019";
3. Segas konstrukciju materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019 ar aprēķināto izejas lielumu AADTj,smagie <100 aut/24h un AADTj,pievestā <100 aut/24h;
4. Veicot izmaksu aprēķinu, būvuzņēmējam jāievērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai.

## 3.GAT
Lokālā tāme Nr. 3
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Gāzes apgādes daļas (GAT) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) ar soc.nodokli | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Krāni
1 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 100, PN 63, pazemes bezaku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø114,3x5,6, ar elektropievadu AUMA un attāl;umu no g/v ass līdz ereduktoram 2800 mm | gab. | 1 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
2 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 100, PN 63, pazemes bezaku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø114,3x5,6, ar elektropievadu AUMA un attāl;umu no g/v ass līdz ereduktoram 2200 mm | gab. | 1 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
3a | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 50, PN 63 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu ar galiem metināšanai pie caurules Ø60,3x4,5: | gab. | 4 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
3b | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 50, PN 63 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu ar galiem metināšanai pie caurules Ø60,3x4,5: | gab. | 4
4 | Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN15, РN63 virszemes uzstādīšanai | gab. | 8
5 | TDW virzuļa kustības signalizators PIG-SIG-IV, vizuāls/elektrisks TDW Williamson | gab. | 4 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
6 | TDW atzarojums Nr.3, 6”, Klase 600, Ø720 TDW Williamson, komplektā ar slēgtu pretatloku, skrūvēm un uzgriežņiem, starpliku | kompl. | 4 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
7 | TOR fitings, 2”, klass 600, apvadlīnijas pievienošanai, (veidgabals ar vītni THREAD-O-RING 2″), | gab | 1
8 | Full bore valve 2'', klass 600 | gab | 1
9 | Gosbag 6" | gab. | 1
10 | Gosbag 28" | gab. | 8
11 | Iegriešanās veidgabals caurulei DN150, balona 6’’ ievadīšanai | gab. | 1
12 | Lokanais savienojums Dn50, PN 90 bar, L=25m, Tractor/2T DIN NE 853 SN 51 (Materiālu nodrošina Pasūtītājs) | gab | 7
13 | Lokanā savienojuma Dn50, PN 90 bar savienošanas elements (Materiālu nodrošina Pasūtītājs) | gab. | 6
Kopā :
2. | Caurules
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas HDPE pārklājumu ISO 21809-1 Class - B, kategorija С, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013. Lieces trieciena (CVN) pārbaudes temperatura (CVN) ir -40ᶱC. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2013, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem: PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2013-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
1 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x11 | m | 84 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
2 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x11 (montāža) | m | 80
3 | Tērauda bezšuvju caurule ø114,3x5,6 | m | 216 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
4 | Tērauda bezšuvju caurule ø114,3x5,6 (montāža) | m | 209
5 | Tērauda garenmetināta caurule ø88,9x4,5 | m | 6 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
6 | Tērauda garenmetināta caurule ø88,9x4,5 (montāža) | m | 0.5
7 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 12 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
8 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 6
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2013 PSL2, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem, virszemes likšanai:
9 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 | m | 12 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
10 | Tērauda bezšuvju caurule ø60.3x4.5 (montāža) | m | 8
11 | Īscaurule ø21,3x5 ar iekšējo vītni G1/2’’, L=80 mm | gab. | 8
Kopā:
3. | Veidgabali
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas pārklājumu PUR LVS EN 10290:2003 kl.B tips 1:
1 | Trejgabals Ø 720x11-323,9x7,1 | gab. | 2 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
Trejgabals, ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts
2 | Trejgabals Ø 114,3x5,6-114,3x5,6 | gab. | 1 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
3 | Trejgabals Ø 114,3x5,6-60,3x4,5 | gab. | 4 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts.
4 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x6,3 | gab | 2 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
5 | Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x6,3 | gab | 7 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
6 | Līkums 30° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x6,3 | gab | 1 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
8 | Pāreja ø323,9x7,1-114,3x5,6 | gab | 2 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
9 | Pāreja ø114,3x5,6-88,9x4,5 | gab | 1 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
Sfēriska blīvripa ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīta, pārklāta ar pretkorozijas krāsu:
11 | Sfēriska blīvripa Ø720x11 | gab. | 4 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
12 | Sfēriska blīvripa Ø114x5,6 | gab. | 1 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
13 | Sfēriska blīvripa Ø88,9x4,5 | gab. | 1 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
Kopā:
4. | Materiāli
1 | Atloks Dn50 Pn63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem EN1515-3 un blīviem no grafīta blīvmateriāla EN17560-1-1, EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH | gab. | 4 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
2 | Noslēgs ar vītni G 1/2’’-14 F, tērauds, hromēta virsma, VERSCHLUSS IR 08 | gab. | 4
3 | Maģistrāla cauruļvada informatīvā zīme „Conexus Baltic Grid” | gb. | 4
4 | Termosarūkoša izolācijas lenta WPC-C50, metināto savienojumu izolācijai, 17 x 100 RL (30 metri/rullis) | ruļļi | 4
5 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 6x17 | gab. | 18
6 | Slēdzis izolācijai WPCP-IV 4x17 | gab. | 66
7 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 100, veidgabalu izolācijai,15000T (15m/rullis) | ruļļi | 30
8 | Izolācijas lenta FLEXCLAD 50, veidgabalu izolācijai, 15000T (15m/rullis) | ruļļi | 4
9 | Termosarūkoša uzmava DN50, FLEXLAD 50 | gab. | 4
10 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 720 | gab. | 18
11 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 300 | gab. | 2
12 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 100 | gab. | 60
13 | Pazemes cauruļvadu savienojošo vietu izolēšana Ø 50 | gab. | 4
14 | Pazemes cauruļvadu detaļu izolēšana Ø 300 | gab. | 2
15 | Pazemes cauruļvadu detaļu izolēšana Ø 100 | gab. | 15
Pretkorozijas krāsu sistēma A4.15(pēc LVS EN ISO 12944-5:2007 A) virszemes neizolētas caurules krāsošanai: “TEKNOS”
16 | Divkomponentu cinku saturoša epoksīda gruntkrāsa – 1.slānis, TEKNOZINK-90SE | l. | 2
17 | divkomponentu poliuretāna virskrāsa – 1 slānis, TEKNODUR 50 | l. | 4
18 | divkomponentu epoksīda starpkrāsa – 2 slānis, INERTA 51 MIOX | l. | 2
19 | Izolējoša starplika h= 3mm, starp krānu un pamatu Fluroplast | m2 | 2
Kopā:
5 | Pārbaudes darbi
Izolācijas kvalitātes kontrole pielietojot katodpolarizācijas metodi:
1 | Caurule Ø720_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 18
2 | Caurule Ø323,9_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 2
3 | Caurule Ø114.3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 60
4 | Caurule Ø60,3_CONEXUS BALTIC GRID veic pārbaudi | gab. | 4
Metinātās šuves:
Metināšanas savienojumu apstrāde un pārbaude ar nesagraujošās kontroles metodēm (100 % vizuālā kontrole (VT), 100% radiogrāfiskā kontrole (RT)). Sildīšana nav vajadzīga: Metināto sadursavienojumu kontrole pielietojot radiogrāfijas metodi: šuves zonas un metinātā savienojuma virsmas sagatavošana - kontrole, veicot ārējo apskatu un mērīšanu, kontrole ar gamma caurstarošanu
5 | Caurule Ø720x11 | gab. | 18
6 | Caurule Ø323,9x7,1 | gab. | 2
7 | Caurule Ø114.3x6.3 | gab. | 60
8 | Caurule Ø60,3x4,5 | gab. | 4
9 | Caurule Ø21,3x4 | gab. | 8
Garantijas šuvju izpildi
100 % vizuālā kontrole (VT), 100 % radiogrāfiskā kontrole (RT), 100 % ultraskaņas kontrole (UT),
10 | Caurule Ø720x11 | gab. | 8
11 | Caurule Ø114x5,6 | gab. | 1
12 | Caurule Ø88,9x4,5 | gab. | 1
Gāzesvada dobuma tīrīšana un tā pārbaude (ar slāpekli):
| Gāzesvada stiprības un hermētiskuma pārbaude (pneimatiskā ar slāpekli) ar spiedienu saskaņā ar LVS EN1594:2014 A, V cauruļvadu (cauruļvadu dobuma apjoms), slāpekļa izpūšana pēc gāzesvada hidrauliskās pārbaudes | [6 empty] | nm³ | 31
13 | Slāpekļa daudzums (megapack 4x150l, 300 bar) | iepak. | 20
14 | Caurule Ø720x11 | m | 76
16 | Caurule Ø114,3x5,6 | m | 209
17 | Caurule Ø60,3x4,5 | m | 14
18 | Caurule Ø21,3x5 | m | 1
Kopā :
6 | Citi darbi
19 | Esošo krānu mezgla Dn 150 demontāža (t.sk.krāni, caurules, žogs, pamatu plātnes utt.) un krānu transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Stopiņu novads | mezgls | 2
20 | Esošā gāzes vada Dn 700 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Stopiņu novads | m | 80
21 | Esošā gāzes vada Dn 150 demontāža un transportēšana uz A/S "Conexus Baltic Grid" noliktavu - GRS Rīga-1, Saurieši, Stopiņu novads | m | 270
22 | Digitālo uzmērījumu veikšana pēc būvdarbu pabeigšanas | obj. | 1
Kopā:
7 | Zemes darbi.
Cauruļvadu, krānu demontāža, montāža:
23 | Grunts izrakšana ar ekskavatoru | m³ | 1100
24 | Grunts atbēršana atpakaļ tranšejā ar ekskavatoru | m³ | 1100
25 | Smilšu aizsargslānis ar biezumu 200 mm un smilšu pamats | m³ | 40
26 | Grunts pārpalikuma iekraušana, izvešana, utilizācija | m³ | 40
27 | Iekārtas uzstādīšana un darbināšana grunstūdens līmeņa pazemināšanai objektā (vajadzību precizēt uz vietas ) | kompl | 1
Kopā:
Darbu kopsavilkums
1. | Krāni
2. | Caurules
3. | Veidgabali
4. | Materiāli
5. | Pārbaudes darbi
6. | Citi darbi
7. | Zemes darbi.
Kopā:
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):

## 4.BK
Lokālā tāme Nr. 4
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Būvkonstrukciju daļas (BK) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) ar soc.nodokli | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1.Zemes darbi
1.1. | Mehanizēta būvbedres rakšana | m3 | 2.55
1.2. | Tas pats ar roku darba spēku | m3 | 1.85
1.3. | Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana | m3 | 4.4
Kopā
2.Betonēšanas darbi
2.1. | Šķembu pabēruma izveidošana zem pamatiem Pm1,Pm2, | m3 | 0.2
2.2. | Monolītā betona sagatavošanas slānis zem Pm1 - Pm2 betons C30/37 | m3 | 0.2
2.3. | Zāģmateriāli | m3 | 0.3
2.4. | Ūdens izturīgs finieris | m2 | 2
2.5. | Pamats Pm1 - Pm2 siets, stiegrošana | t | 0.0165
Kopā :
Darba kopsavilkums
1 | Zemes darbi
2 | Betonēšanas darbi
Kopā:
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):

## 5.EL
Lokālā tāme Nr. 5
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Elektroapgādes daļas (ELT) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. ZS 0,4kV KL montāžas darbi
1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
2 | Tranšeja horizontālam zemējuma kontūram | m | 42
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 114
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 22
5 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 63
6 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 7
7 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 55
8 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 78
9 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 72
10 | ZS kabeļa demontāža | m | 10
11 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 4
12 | ZS kabeļlīnijas atvienošana | pievienoj. | 5
13 | ZS kabeļlīnijas pievienošana | pievienoj. | 8
14 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa) | gab. | 1
15 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gab. | 1
16 | Operatīvo apzīmējumu, drošības zīmju atjaunošana | sadalne | 1
17 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 42
18 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 4
19 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1
20 | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | 1
21 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 181
22 | EPL digitālā uzmērīšana. | m | 181
23 | Izpildokumetācijas sagatavošana | kompl. | 1
24 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
25 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
26 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | 1
Kopā:
2. Materiāli
1 | Kabelis NYY-J 4x16 0.6/1kV | m | 110
2 | Kabelis NYY-J 4x4 0.6/1kV | m | 43
3 | Kabelis NYY-J 4x2,5 0.6/1kV | m | 8
4 | Kabelis NYY-J 3x1,5 0.6/1kV | m | 14
5 | Kabeļa gala apdare EPKT-0015 | k-ts | 4
6 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N | m | 21
7 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokaina 450N | m | 70
8 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=20 mm, 1.5m | gb | 24
9 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gb | 7
10 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 4
11 | Cinkots plakandzelzs 35x3,5 | m | 50
12 | Lokans vara vads 16mm2 | m | 3
13 | Palīgmateriāli zemēšanai | k-ts | 1
14 | Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis" 0,4kV | m | 150
15 | Ievada uzskaites sadalne (E)-N-LU-II-3 | k-ts | 1
16 | Slēdzis 400V, 16A. OT25E3 40A | gb | 1
17 | Automātslēdzis, 3-polu, 6A, B | gb | 1
18 | Automātslēdzis, 3-polu, 6A, C | gb | 2
19 | Automātslēdzis, 1-polu, 16A, C | gb | 1
20 | Automātslēdzis, 1-polu, 10A, B, rezervē | gb | 1
21 | Automātslēdzis, 1-polu, 13A, C | gb | 1
22 | Fāžu kontroles ierīce CM-PFS | gb | 1
23 | Pārsprieguma aizsardzība SPC-S-20/280-3F tipa | k-ts | 2
24 | E 91/32 Drošinātāju slēdža atvienotājs | gb | 3
25 | Drošinātājs 10A, drošinātāju slēdža atvienotājam | gb | 3
26 | Rozete ar zemējuma kontaktu, 230V AC, 16A, DIN listes uzstādīšanai. | gb | 1
27 | Statne S – 2 | gb | 1
28 | Liela aizsargkarba NK – 2 | gb | 1
29 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
Kopā:
Darbu kopsavilkums
1 | ZS 0,4kV KL montāžas darbu izmaksas
2 | Materiālu izmaksas
Kopā:
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):

## 6.VAS
Lokālā tāme Nr. 6
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Vadības un automatizācijas sistēmas daļas (VAS) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Krānu laukuma Nr.1Ez telemehānikas skapis TM KP Nr.360
1 | Barošanas avots TSP 180-124 | gab. | 1
2 | DC/DC konvertors TCL 024-124 DC | gab. | 1
3 | Bateriju kontrolleris TSP BCM 24 | gab. | 1
4 | Akumulators XTV1272CSB, 12VDC; 7,2Ah. Darba temperatūras diapazons -20ºC....+50 ºC | gab. | 2
6 | Signālu pārveidotājs IM33-11Ex-HI/24VDC | gab. | 3
7 | Signālu pārveidotājs MK13-P-Ex0/24VDC | gab. | 2
8 | Signalizācijas modulis KM1-001 | gab. | 2
9 | Diskrēto signālu dzirksteļdrošā barjera IM1-22Ex-R/24VDC | gab. | 2
10 | Laika relejs 047 41 | gab. | 4
11 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD HF5 | gab. | 3
12 | Pārsprieguma aizsardzības modulis DCO SD2 MD Ex24 | gab. | 5
13 | 4G GPRS maršrutētājs WR31-L12A-DE1-TB | gab. | 1
15 | Drošinātāju armatūra ar atvienotāju UK5-HESILED24 | gab. | 18
20 | Kabeļu blīvētājs kab. diam. 9...17mm, M25×1.5 materiāls PA | gab. | 18
Kopā:
2. Kontrolmēraparāti
1 | Spiediena devējs IS-3-0-2211-1ZZ-BBNHSZZ-GTFHZZZ-UAZZ | gab. | 3
2 | 8118/222 sērijas nozarkārba Exi ia IIC T5/T6 | gab. | 1
3 | Kabeļu blīvētājs kabeļiem bez bruņas CAP192244V1 | gab. | 4
4 | Impulsa caurule, L=6m, Ø12mm, PR-12-1V4 | gab. | 1
5 | Savienotājs, iekšējā vītne F18×1.5// Ø12mm, UEM 10L SR D12 | gab. | 3
6 | Savienotājs ,iekšējā vītne F18×1.5//F G1/2", XMVR NW 08HS | gab. | 3
7 | Izolējošā uzmava Ø12mm ar štuceriem F18×1.5 | gab. | 3
8 | Mērīšanas nipelis XHFM THL 10 | gab. | 3
9 | Uzmava, iekšējā vītne F G1/2"//F18×1.5; MVO NW 08S | gab. | 3
10 | Līkums 90º, XW NW 10HL | gab. | 3
11 | Vara gredzens | gab. | 16
12 | Esošo telemehānikas iekārtu demontāža krānu laukumos | kompl. | 1
Kopā :
3. Kabeļi un vadi
1 | Kontroles kabelis RE-2Y(St)Yv 2×2×0.5 SW | m | 520
2 | Kontroles kabelis OLFLEX ROBUST 210 2×0.5 | m | 95
3 | Lokanais vads HO 5V-K0.5 | m | 150
4 | Kabeļu signāllenta ar uzrakstu "Uzmanību! Kabelis!", rullis L=50m | gab. | 3
5 | Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 110
6 | Esošo kontroles kabeļu demontāža krānu laukumos | kompl. | 1
Kopā:
4. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | PE caurule ar ārējo Ø75 ieguldīšanai zemē, rullis L=50m | gab. | 1
2 | PE caurule ar ārējo Ø50 ieguldīšanai zemē, rullis L=50m | gab. | 12
3 | Kabeļu montāžas statne KS 80-150 | m | 14
4 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN15 (21.3×2.6mm) | m | 40
5 | Cinkota ūdens un gāzes vadu caurule DN20 (26.9×2.6 mm) | m | 6
6 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=12mm, PA-RVG-12G, rullis L=50m | m | 1
7 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=17mm, PA-RVG-17G, rullis L=50m | m | 1
8 | Kabeļu aizsargcaurule diekš=23mm, PA-RVG-23G, rullis L=50m | m | 1
9 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 34-7/1000 | gab. | 8
10 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH-2 56-16/1000 | gab. | 4
11 | Montāžas komplekts spiediena devēja uzstādīšanai | gab. | 4
12 | Montāžas komplekts kārbas 8118/222 uzstādīšanai | gab. | 1
Kopā
Darbu kopsavilkums
1 | Krānu laukuma Nr.1Ez-1 telemehānikas skapis TM KP Nr.360
2 | Kontrolmēraparāti
3 | Kabeļi un vadi
4 | Montāžas materiāli un izstrādājumi
Kopā:
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):

## 7.TSa
Lokālā tāme Nr. 7
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Tehholoģisko sakaru daļas (TSa) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. Elektroaparatūra sakaru skapja KS-3-21 uzstādīšanai
1 | Telekomunikācijas sadales skapis SIS-200 (1970×484×226) komplektā ar uzstādīšanas statīvi | gab. | 1
2 | Kabeļu un vadu kanāls; L=2m, 25×60mm | gab. | 2
3 | Montāžas līste L=2m | gab. | 2
4 | Savienojuma spaile ar drošinātāju TK2/KPA | gab. | 4
5 | Spaiļu bloks ar četrām spailēm, ar atvienotāju UDK4-MTK-P/P | gab. | 24
6 | Universālais spaiļu bloks ar atvienotāju MTK-P/P | gab. | 18
7 | Zemējuma spaile UT 2.5-PE | gab. | 3
8 | Zemējuma kopne ar spailēm | gab. | 1
9 | Gala atdure, montāžai un DIN-sliedi | gab. | 10
10 | Sakaru līnijas aizsardzības bloks UGZ 2-11 | gab. | 2
11 | Magnētiskais durvju kontakts MS-37 | gab. | 1
12 | Kabeļu ievads M20×1.5 materials PA | gab. | 6
13 | Signalizācijas sirēna F/HU 100MP, DIGISOUND; IP67, Un=24VDC | gab. | 1
Kopā :
2. Kabeļi un vadi
1 | Sakaru kabelis ECALEV 1×4×1.2 | m | 104
3 | Sakaru kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 35
Kopā:
3. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Savienojuma uzmava sakaru kabelim XAGA-500-43/8-300 | gab. | 2
2 | Signāllente „Uzmanību! Kabelis!”, „MABO”, rullis 50m | gab. | 1
3 | PE caurule ar ārējo Ø50mm, sarkanā krāsā | m | 10
4 | PE caurule ar ārējo Ø110mm, 750N sarkanā krāsā | m | 28
5 | Kabeļā apzīmējuma stābs | gab. | 1
Kopā :
Darbu kopsavilkums
1 | Elektroaparatūra sakaru skapja KS-3-21 uzstādīšanai
2 | Kabeļi un vadi
3 | Montāžas materiāli un izstrādājumi
Kopā:
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):

## 8.ELKA
Lokālā tāme Nr. 8
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Elektroķīmiskās aizsardzības daļas (ELKA) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Strāvas kontroles mērījumu punkts (SKMP-Iz) Cinkots tērauda SKMP modelis „Conexus Baltic Grid” ar salīdzināšanas elektrodu, Austrija | gab. | 2
2 | Kabelis 2x2,5 mm2, 0.6/1kV, NYY-O, „HELUKABEL” | m | 80
3 | Polietilēna caurule D 50, PE, gofrēta | m | 80
4 | Eļļas krāsa, cinka baltums, pelēkā, sarkanā - Gost 482-77, 5406-84 | kg | 3
5 | Kabeļu uzgalis, Cu, 2 x 2,5 mm² | gab. | 20
6 | Signāllente "Uzmanību! Kabelis!", dzeltena krāsa, platums 150mm | m | 70
7 | Attaukošanas šķidrums, benzīns, ГОСТ 2084-77*, A-80 | l | 10
8 | Celtniecības bitums, Gost 6617-76 | kg | 5
9 | Antikorozijas pārklājuma sistēma (Kebulen C50 heat-shrinkable sleeve) | gab. | 6
10 | Metināšanas patrona, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 16
11 | Keramiskā bukse, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 16
12 | Kabeļu uzgalis, 2,5mm2, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 16
13 | Vara-sulfāta mērelektrods | gab. | 2
14 | Strāvas KMP montāža | kompl. | 2
15 | Esošā KMP demontāža | kompl. | 2
Kopā:
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):

## 9.DOP
Lokālā tāme Nr. 9
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Ezerciems kopā ar pieslēgšanas mezgliem pie pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pgk pārbūve un piebraucama ceļa izbūve
Objekta adrese : Smiltnieki, GRS Ezerciems, Kalmītes, Krimuldas pag., Krimuldas nov
Tāme sastādīta, pamatojoties uz būvprojekta, Darbu organizēšanas projekta daļas (DOP) rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Pagaidu ēkas un inventārs
1 | Celtniecības atkritumu konteineris, Sadzīves telpas, būvlaukuma iekārtošana, apsardze | gab. | 1
2. | Pagaidu ceļi un ceļu atjaunošana
1 | Dzelzsbetona ceļu plātnes 6 x 2 x 0.14 mm montāža un demontāža, pagaidu ceļa ierīkošanai gāzesvada šķērsojumu vietās | gab. | 8
2 | Nesaistītu minerāl materiālu seguma 0/32s brauktuvei 10 cm biezumā (N-IV klase) | m² | 800
Kopā :
3. | Teritorijas atjaunošana, būvniecības zonas rekultivācija
1 | Izrakstās grunts izlīdzīnāšana, esošā reljefa atjaunošana, planēšana | m² | 4400
Kopā :
4. | Esošo krūmu izciršana
1 | Krūmu izciršana darbu veikšanas zonā | m² | 1640
Darbu kopsavilkums
1 | Pagaidu ēkas un inventārs, apsardze, būvlaukums
2 | Pagaidu ceļi un ceļu atjaunošana
3 | Teritorijas atjaunošana, būvniecības zonas rekultivācija
4 | Esošo krūmu izciršana
Kopā:
Materiālu transports
Tiešās izmaksas, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):