***Par atklātu konkursu "Cauruļu un citu materiālu piegāde būvniecības vajadzībām", (Iepirkuma ID Nr. AS “CONEXUS BALTIC GRID" 2021/16), turpmāk – Konkurss.***

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, reģistrācijas Nr. 40203041605, (turpmāk – Pasūtītājs) Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz šādas atbildes uz tiem (citējot jautājumus):

| **Nr.**  **p.**  **k.** | **JAUTĀJUMI** | **ATBILDES** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Can you please specify body / bonnet / seat materials, because there are not detailed.  (Производитель просит указать необходимые материалы для “ Valve Body / Bonnet / Seat”, так как они не указаны в спецификации. Или необходимо предлагать материалы на свое усмотрение – чтобы они подходили к указанным условиям среды и температуры?) | Piezīme: Komisija telefoniski sazinājās ar jautājuma iesniedzēju un precizēja, ka jautājums attiecas uz iepirkuma priekšmeta IV. daļu - Noslēgarmatūras piegāde.  Gadījumos, kad tehniskajā specifikācijā nav precīzu norāžu uz materiāliem vai precīzas prasības tiem, pretendentam jāpiedāvā materiāli pēc saviem ieskatiem, ievērojot nosacījumu, ka piedāvātie materiāli ir piemērojami lietošanai tehniskajā specifikācijā norādītājā darba vidē (temperatūra, spiediens, utt.) |
| **2.** | In 7th part of the Purchase 1 pcs of 90°induction bend DN700 Ø720x11 is required.  Please indicate bending radius and required length of arms. | Līkums 90°  Modelis 3D (R=1.5DN), Ø720x11mm. |
| **3.** | Potential manufacturer of fittings is saying that it is impossible to compare ASME B16.9 with EN 10253-2 type B, because ASME B 16.9 is equivalent to EN 10253-2 type A. For example:  tee 273 x 6,3   EN 10253-2 TYPE B   body = 16,3 mm  thickness and ends =6,3 mm thickness  tee ASME 10”SCH20           body = 6,3 mm thickness and ends =6,3 mm thickness  Please explain if type B is actually required. | Piezīme: Komisija telefoniski sazinājās ar jautājuma iesniedzēju un precizēja, ka jautājums attiecas uz iepirkuma priekšmeta III. daļu - Veidgabalu piegāde.  ***Atbilde uz jautājumu tiek gatavota.*** |
| **4.** | Please confirm, that all bends considered in this project are not piggable. | Piezīme: Komisija telefoniski sazinājās ar jautājuma iesniedzēju un precizēja, ka jautājums attiecas uz iepirkuma priekšmeta VII. daļu - Veidgabalu piegāde (Gāzes pārvades rezervju papildināšana).  Neapstiprinām. Lielāka veidgabalu daļa DN700 tiks apsekota ar intelektuāliem virzuļiem. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A. Tereševs