## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
z. v.
. gada . .
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta adrese: Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1. | "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads |  | 0
Kopā |  |  | 0
PVN (21%) |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Parbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta nosaukums"Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta adrese Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/251-BP
| Par kopējo summu (euro) |  |  |  | 0
| Kopējā darbietilpība(c/h) |  |  |  | 0
Nr.p.k | Tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | Tāme Nr.1 | Būvprojekta generālplāns
2 | Tāme Nr.2 | Gāzesapgādes ārēje tīkli
3 | Tāme Nr.3 | Elektroķimiskā aizsardzība.
4 | Tāme Nr.4 | Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
5 | Tāme Nr.5 | Darbu organizēšanas projekts
6 |  | Iestatīšanas palaišanas darbi
7 |  | Inženierdarbi (inženiertopografiskais pavadījums)
8 |  | Mobilizācija/demobilizācija
Kopā:
Virsizdevumi (_%)
t.sk. darba aizardzība
Peļņa_%)
Pavisam kopā

## GP
Lokālā tāme Nr.1
Būvprojekta generālplāns
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta nosaukums"Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/251-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/251-BP-ĢP daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi
1 | Esošā šķemdu seguma demontāža | m2 | 15
Ceļi un laukumi
2 | Šķembu seguma atjaunošana: | m2 | 15
| ģeotekstils 'Bontec NW9" k=1,18 | m2 | 17.7
| pamata kārtas minerālmateriālu 0/32mais. -0,24 | m3 | 3.6
| nesaistītu minerālmateriālu segums 0/32 -0,11 | m3 | 1.65
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## GAT
Lokālā tāme Nr.2
Gāzesapgādes ārēje tīkli
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta nosaukums"Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/251-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/251-BP-GAT daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. | Caurules
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai LVS EN ISO 21809-1 klass B3 (3,1 mm) izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:
1 | Tērauda garenmetināta caurule ø720x11 | m | 396
1a | Tērauda garenmetināta caurule ø720x119 montāža) | m | 384
2. | Veidgabali
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:
1 | Līkums 66° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm | gb. | 1
2 | Līkums 24° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm | gb. | 1
3 | Līkums 22° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm | gb. | 1
4 | Līkums 17° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm | gb. | 1
5 | Līkums 14° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm | gb. | 1
6 | Līkums 11° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm | gb. | 2
7 | Līkums 7° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000mm | gb. | 5
7 | Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000mm | gb. | 1
8 | Līkums 5° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000mm | gb. | 3
9 | Līkums 4° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000mm | gb. | 2
10 | Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000mm | gb. | 2
11 | Līkums 2° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000mm | gb. | 2
12 | Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000mm | gb. | 2
Sfēriska blīvripa ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu
13 | Sfēriska blīvripa Ø720x11 | gb. | 4
14 | Pārejās gredzens Ø720x11-Ø711x10 (L=0,3m) | gb. | 1
16 | TDW Williamson veidgab. Nr.3, 6’’ class 600 (kompl.) | kpl. | 4
3. | Materiāli
1 | Termosarūkoša uzmava WPC-C30 ar slēdzi WPCP-IV cauruļvadam DN700, „RAYCHEM” | kpl. | 65
2 | Cauruļvada informatīvā zīme | gb. | 18
3 | Lenšu izolācija (ārējais pretkorozijas pārklājums B30 klases pēc LVS EN 12068:2001) TDW izolēšanai | m2 | 4.5
Sistēmas sastāvs:
Lenšu mastika DENSOLEN-WP Mastic (aizpildiet iegriezumus un apmales, lai izveidotu gludu virsmu)
Grunts DENSOLEN-PrimerHT
Izolejoša lente DENSOLEN-AS30 melna, platums 100 mm
Aizsarglente DENSOLEN–R20MP balta, platums 100 mm
4 | Citi darbi
Izoļācijas kvalitātes kontrole pielietojot katodpolarizācijas metodi:
1 | Caurule DN700 | m | 384
Metinātās šuves:
Metināšanas malu apstrāde, metināšana: (metināšanas malu apstrāde, metināšana, vizuāla apskate un pārbaude ar nesagraujošo kontroles metodēm): 100% vizuālo-mēriš. kontrole (VT), 100% šuvju kontrole ar gamma – stariem (radiogrāfijas metināto testēšana (RT).
2 | Caurule DN700 | gb. | 57
Garantijas šuvju izpildi
Garantijas šuvju izpildi un pārbaude ar nesagraujošo kontroles metodēm: 100% vizuāla apskate (VT), 100% ultraskaņas testēšana (UT) un 100% radiogrāfijas testēšana (RT):
3 | Caurule DN700 | gb. | 8
Gāzesvada dobuma tīrīšana un tā pārbaude (ar slāpekli):
4 | Ārēja gāzesvada (P>16bar) stiprības un hermētiskuma (pneimatisko ar slāpekļi) testēšanu veikt saskaņā ar LVS EN1594:2014 un MK 23.04.2002 not. Nr.164 prasībām: stiprības pārbaudes spiediens – P=72.0 bar (1 stunda) blīvuma pārbaudes spiediens – P=55.0bar (24 stundas) V (cauruļvadu dobuma apjoms) 146,94m3 | kpl. | 1
5 | Slāpekļa daudzums | m3 | 10584
5. | Demontāzās darbi
Cauruļvadu demontāža, caurules sagriešana gabalos talākanai transportēšanai uz Pasūtītāja bāzi:
1 | DN700; | m | 384
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## ELKA
Lokālā tāme Nr.3
Elektroķimiskā aizsardzība.
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta nosaukums"Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/251-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/251-BP-ELKA daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Demontāžas darbi
1 | ZS kabeļa demontāža | m | 80
2 | PE caurules ar ārējo ∅50mm demontaža | m | 20
3 | ZS kabeļa pievienojumu līdz 35 mm3 demontāža | gab. | 16
4 | KMP postēņa demontāža zēmē | gab. | 2
1. | Iekārtas un materiāli.
1 | Strāvas kontroles mērījumu punkts (KMP/MR-tipveida) ar potenciālu terminālu (līdz 6,0 mm2) daudzumu līdz 8 gab. cinkots tērauda SKMP modelis „AS Conexus” | kpl. | 2
2 | Spaiļu potenciālu bultskrūves termināļu M8x25 bloks, ar spaiļu daudzumu līdz 4x6,0 mm2 | kpl. | 4
3 | Termonosēdināmā caurule, L=1m, (6...22mm), vidējsienu, bez līmes, SR2 22-6/1m | gb. | 4
4 | Kabeļkurpe Cu 2.5mm2/M8 | gb. | 8
5 | Kabeļu uzgaļu komplekts ar izolējošo savienotāju, PVC vadiem ar šķērsgriezumu līdz 2,5 mm2 (bultskrūves termināļu M8x15), „PIN-BRAZING” | gab. | 8
6 | Metināšanas patrona, ∅8mm, „PIN-BRAZING” | gab. | 10
7 | Keramiskais ieliktnis, ∅8mm, „PIN-BRAZING” | gab. | 10
8 | Termorukuma izolējošā līmlenta, paltums 50mm, biezums 0,3mm’ 1kg=67m, rullis=3kg „PIN-BRAZING” | rullis | 2
9 | Kvarca-vazelīna pasta, „PIN-BRAZING” | kg | 4
10 | Termorukuma caurule, „PIN-BRAZING” | m | 8
11 | Apvalka lenta, platums 40mm, biezums 0,1mm; 1kg=250m, rullis 500g „PIN-BRAZING” | rullis | 2
12 | Benzīns, A-80 | kg | 2
13 | Skrūve, LVS EN 14399-4:2015, M10x120 | gb. | 8
14 | Uzgrieznis, LVS EN 14399-4:2015, M10.5.095 | gb. | 8
15 | Paplāksnes LVS EN 14399-5:2015, 10.01.09 | gb. | 8
16 | PE caurule ar ārējo ∅50mm, sarkana krāsa, EVOCAB FLEX, kods 122050050RD, ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 70
17 | Signāllente "Uzmanibu! Kabelis!", platums 120mm, rullis 250m | rul. | 1
18 | Piketa mietiņš kabeļu trases apzīmēšanai ar augstumu līdz L=1,0 m no zemes līmeņa | gab. | 2
19 | Koksa drupa maisījums | m3 | 0.5
2. | Kabeļi un vadi
Spēka kabelis, 0.6/1.0kV, ar vāra dzīslām, ar izolāciju un apvalku no PVC, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
1 | 2x2,5RE mm2, NYY-J | m | 80
3. | Zemes darbi
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu gūldīšanai 1m dziļumā | m | 70
2 | Zemes darbi KMP uzstādīšanai. | gb. | 2
5. | Citi darbi
1 | KA dīvdzīslu PVC kabeļiem kabeļu izoļacijas pretectības mērījumi | kpl. | 4
2 | Gāzesvadu caurulē Katodu aizsardzības polarizācijas potenciālu kontrolmērījums, viens mērīšanas pūnkts; | gab. | 2
3 | Gāzesvadu caurulē Katodu aizsardzības strāvas kontrolmērījums, viens mērīšanas pūnkts; | gab. | 6
4 | Būvju ārdarbi kas nav iekļauti sarakstā (ja nepieciešams ieskaitot materiālus): Grunts piebērums kabeļu tranšējā - 4,0 m3; | kpl. (8c.st.) | 1
5 | Būvju ārdarbi kas nav iekļauti sarakstā (ja nepieciešams ieskaitot materiālus): Melnzeme, Smiltis, Šķembas, Koksa smalkums piebērums kabeļu tranšējā - 4,0 m3; | kpl. (12c.st.) | 1
6 | Operatīvie pārslēgumi katodu aizsardzības shēmas | kpl. (8c.st.) | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## EST
Lokālā tāme Nr.4
Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta nosaukums"Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/251-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/251-BP-EST daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. | Demontāžas darbi
1 | Kabeļa demontāža | m | 960
2 | Kabeļu mehaniskā aizsardzība dalīta kabeļu aizsargcaurule ∅110mm | m | 45
2. | Kabeļi un vadi
Sakaru kabelis:
1 | ЗКП 1х4х1.2 | m | 680
2 | МКБ 4х4х1.2 | m | 155
3 | ТЗАПБпТ 7х4х1.2 | m | 175
3. | Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Savienojuma uzmava sakaru kabeliem 7x4x1.2, komp. ar konnektoriem, XAGA-500-43/8-300-INT (RAYCHEM) | kpl. | 2
2 | Savienojuma uzmava sakaru kabeliem 4x4x1.2, komp. ar konnektoriem,XAGA-500-43/8-300-INT (RAYCHEM) | kpl. | 2
3 | Savienojuma uzmava sakaru kabeliem 1x4x1.2, komp. ar konnektoriem,XAGA-500-43/8-300-INT (RAYCHEM) | kpl. | 8
4 | Gofrēta dubultsienu caurule ∅110mm,L=6m ar savienošanas uzmavu, "Evopipes", kods 121110006BK,EVOCAB HARD | gb. | 10
5 | Dalīta kabeļu aizsargcaurule ∅110mm, L=3m, kods 124110003RD, EVOCAB SPLIT | gb. | 15
6 | Signāllente "Uzmanibu! Kabelis!", 120mm, sarkana, kods 12311120250RD | m | 100
7 | 2 komponentu ugunsdrošības putas, OBO Bettermann,FBS-S 7203800 | gb. | 2
8 | Izopropanols 250ml | gb. | 4
9 | Projektējamais kabeļu aizsargjoslas apzīmējuma stabs ar uzrākstu saskaņā ar likumu "Aizsargjoslu likums" | gb. | 18
10 | Citi instalēšanas un montāžas izstrādājumi. Norāda montāžas organizācija | kpl. | 1
4. | Zemes darbi
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana dīvu līdz sešu kabeļu gūldīšanai 0,7m dziļumā | m | 210
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana dīvu līdz sešam kabeļu (caurules) gūldīšanai 1,0m dziļumā | m | 30
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## DOP
Lokālā tāme Nr.5
Darbu organizēšanas projekts.
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Objekta nosaukums"Pārvades gāzesvada divu posmu, no virzuļa palaišanas kameras līdz pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna PGK, pārbūve." Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/251-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/251-BP-DOP daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. | Koku un krūmu ciršana, t. sk.: | m2 | 809
1 | Koku ciršana ar celmu izlaušanu un teritorijas planēšana pēc celmu novākšanas | m2 | 586
2 | Krūmu ciršana un sakņu izlaušana | m2 | 223
2. | Celtnieku pagaidu laukuma ierīkošana un demontāža
Pagaidu celtnieku laukuma moduļu un ietaišu pievešana, uzstādīšana un demontāža:
1 | Sadzīves modulis 2,6 x 6 m noma uz 3 men. | gb. | 1
2 | Biotualete- 1 gab. | men. | 3
3 | Sadzīves atkritumu konteiners | gb. | 1
4 | Materiālu noliktavas modulis (noma uz 3 men.) | gb. | 1
5 | Konteiners būvgružu izvešanai V = 4 m3 | gb. | 1
6 | Informācijas plakāts | gb. | 1
3. | Zemes darbi. Būvbedru un tranšeju atrakšana.
| Grunts atrakšana atbērtnēs, t. sk.: | m3 | 1979
1 | Ar mehānismu pielietošanu | m3 | 1646
2 | Ar rokas instrumentu | m3 | 122
3 | Auglīgas augsnes (0,1 m) noņemšana ar mehānismu pielietošanu | m2 | 2110
| Grunts atpakaļ aizbēršana, t.sk.: | m3 | 1979
4 | Atpakaļ aizbēršana ar rupja smilts | m3 | 559
5 | Atpakaļ aizbēršana ar vietējo grunts | m3 | 1209
6 | Auglīgas augsnes rekultivācija (slānis 0,1 m) | m2 | 2110
7 | Grunts pārpalikums | m3 | 559
4. | Inženiertīklu aizsardzība ar ceļa plātnēm celtniecības transporta pārvietošanas zonās
1 | Dz. bet. ceļa plātņu 3,0 x 1,75 x 0,17 m uzstādīšana un demontāža | gb | 27
2 | Pamata smilts slāņa planēšana (slāņa biezums 0,2 m) un blietēšana | m2 | 198
| Rupja smilts | m3 | 40
5. | Inženiertīklu aizsardzība šķērsojumu vietās
1 | Mezglu skaits | gb. | 5
6. | Pagaidu iebrauktuvju ierīkošana
1 | Šķembu fr.20-40 slāņa (līdz 0,2 m) izlīdzināšana, blietēšana | m2 | 75
2 | Šķembas/ Macadam | m3 | 15
7. | Garenslipumi, šķērsslipumi. Piebērumu ierīkošana
1 | Smilts slāņa (līdz 0,2 m) izlīdzināšana, blietēšana (Pēc nepieciešāmības) | m2 | 100
| Rupja smilts | m3 | 20
8. | Cauruļu izvietošana tranšejas malā
6.1. | Big Bag maisi 50x50x50 cm | gab. | 20
6.2. | Smilts | m3 | 3
9. | Būvgružu izvešana | m3 | 8
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):