## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
z. v.
. gada . .
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta adrese: Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/252-BP
Tāme sastādīta 2020.gada septembrī
Nr. p. k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1. | "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads |  | 0
Kopā |  |  | 0
PVN (21%) |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Parbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta adrese Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/252-BP
| Par kopējo summu (euro) |  |  |  | 0
| Kopējā darbietilpība(c/h) |  |  |  | 0
Nr.p.k | Tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | Tāme Nr.1 | Būvprojekta generālplāns
2 | Tāme Nr.2 | Gāzesapgāde (ārējā)
3 | Tāme Nr.3 | Elektroķimiskā aizsardzība.
4 | Tāme Nr.4 | Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
5 | Tāme Nr.5 | Darbu organizēšanas projekts
6 |  | Iestatīšanas palaišanas darbi
7 |  | Inženierdarbi (inženiertopografiskais pavadījums)
8 |  | Mobilizācija/demobilizācija
Kopā:
Virsizdevumi (_%)
t.sk. darba aizardzība
Peļņa _%)
Pavisam kopā

## ĢP
Lokālā tāme Nr.1
Būvprojekta generālplāns
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Pasūtījuma Nr.
Tame sastādīta
Tāme sastādīta
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi
1 | Esošā šķemdu seguma demontāža | m2 | 350
Ceļi un laukumi
2 | Šķembu seguma atjaunošana: | m2 | 350
| ģeotekstils 'Bontec NW9" k=1,18 | m2 | 413
| pamata kārtas minerālmateriālu 0/32mais. -0,24 | m3 | 84
| nesaistītu minerālmateriālu segums 0/32 -0,11 | m3 | 38.5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## GAT
Lokālā tāme Nr.2
Gāzesapgāde (ārējā)
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/252-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/252-BP-GAT daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. | Krāni
1 | Krāns T.D.Williamson DN50 PN100. Pievienojuma veids: iekšēja vītne 2’’ NPT. T.D.Williamson | gb. | 1
2. | Caurules
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai ISO 21809-1 klass B3 (3,1 mm) izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:
1 | Tērauda bezšuvju caurule ø168,3x7,1 | m | 10
1a | Tērauda bezšuvju caurules ø168,3x7,1 montāža | m | 5.68
2 | Tērauda bezšuvju caurule ø114.3x6,3 | m | 860
2a | Tērauda bezšuvju caurules ø114.3x6.3 montāža | m | 851
3 | Tērauda bezšuvju caurule ø88,9x5,6 | m | 1.5
4 | Tērauda bezšuvju caurule ø60,3x4 | m | 180
4a | Tērauda bezšuvju caurules ø60.3x4 montāža | m | 173
3. | Veidgabali
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts
1 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x7,1 | gb. | 1
2 | Līkums 42° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x7,1 | gb. | 1
3 | Līkums 30° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø114,3x6,3 | gb. | 16
4 | Līkums 28°Modelis 3D (R=1.5DN), Ø114.3x6,3 | gb. | 1
5 | Līkums 20° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø114.3x6,3 | gb. | 3
6 | Līkums 48°Modelis 3D (R=1.5DN), Ø114.3x6,3 | gb. | 1
7 | Līkums 65° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø114.3x6,3 | gb. | 1
8 | Līkums 27° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø114.3x6,3 | gb. | 1
9 | Līkums 12° Modelis 10D (R=5DN), Ø114.3x6,3, L1= L2=1000 mm | gb. | 1
10 | Līkums 4° Modelis 10D (R=5DN), Ø114.3x6,3, L1= L2=1000 mm | gb. | 6
11 | Līkums 9° Modelis 10D (R=5DN), Ø114.3x6,3, L1= L2=1000 mm | gb. | 2
13 | Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø114.3x6,3, L1= L2=1000 mm | gb. | 4
14 | Līkums 8° Modelis 10D (R=5DN), Ø114.3x6,3, L1= L2=1000 mm | gb. | 2
15 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), ø60,3x4 | gb. | 4
Koncentriskā pāreja ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts
16 | Pāreja Ø168,3x7,1-Ø114,3х6,3 | gb. | 1
17 | Pāreja Ø114,3х6,3-Ø88,9x5,6 | gb. | 1
18 | Pāreja Ø60,3х4-Ø33,7x6,3 | gb. | 1
Sfēriska blīvripa ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu.
19 | Sfēriska blīvripa Ø168.3x7,1 | gb. | 2
20 | Sfēriska blīvripa Ø88,9x5,6 | gb. | 2
| Sfēriska blīvripa Ø60,3x4 | gab. | 2
21 | 2”(DN50)TDW THREAD-O-RING veidgabals komplektā ar vāku, fitingT.D. Williamson, Inc. 0000-0501-06 | kpl. | 1
22 | STOPPLE® Fitting 6"x6" - 600# ofr pipe OD 168,3mm. Including LOCK-O-RING® Plug Scarfed Nipple & blind flange kit. Design EN-13480 | kpl. | 1
23 | Īscaurule L=100 mm, 2" NPT | gb. | 1
24 | Piemetināma iemava, XSA NW 20 HS, Hansaflex | gb. | 1
25 | Lokanais savienojums DN25, PN165, L=25 m (GRS pagaidu pieslēgšanai) | gb. | 1
4. | Materiāli
1 | Termosarūkoša uzmava WPC-C30 ar slēdzi WPCP-IV cauruļvadam DN150 | kpl. | 7
2 | Termosarūkoša uzmava WPC-C30 ar slēdzi WPCP-IV cauruļvadam DN100, „RAYCHEM” | kpl. | 176
3 | Termosarūkoša uzmava WPC-C30 ar slēdzi WPCP-IV cauruļvadam DN80 | kpl. | 3
4 | Termosarūkoša uzmava WPC-C30 ar slēdzi WPCP-IV cauruļvadam DN50, „RAYCHEM” | kpl. | 20
5 | Izolācijas materiāli “Flexclad II C30-100” cauruļvadam DN150 w=100 mm (veidgab. metināto šuvju izolācija) | gb. | 3
6 | Izolācijas materiāli “Overflex” C30-100” cauruļvadam DN150 (veidgab. metināto šuvju izolācija) | gb. | 3
7 | Izolācijas materiāli “Flexclad II C30-50” cauruļvadam DN100 w=100mm (veidgabalu metināto šuvju izolācijas) , „RAYCHEM” | gb. | 44
8 | Izolācijas materiāli “Overflex” C30-50” cauruļvadam DN100 (veidgab. metināto šuvju izolācija) | gb. | 44
9 | Izolācijas materiāli “Flexclad II C30-50” cauruļvadam DN50 w=100mm (veidgabalu metināto šuvju izolācijas), „RAYCHEM” | gb. | 4
10 | Izolācijas materiāli “Overflex” -C30-50” cauruļvadam DN50 (veidgabalu metināto šuvju izolācijas), „RAYCHEM” | gb. | 4
11 | Lenšu izolācija (ārējais pretkorozijas pārklājums B30 klases pēc LVS EN 12068:2001) TDW izolēšanai | m2 | 2
Sistēmas sastāvs:
Lenšu mastika DENSOLEN-WP Mastic (aizpildiet iegriezumus un apmales, lai izveidotu gludu virsmu)
Grunts DENSOLEN-PrimerHT
Izolejoša lente DENSOLEN-AS30 melna, platums 100 mm
Aizsarglente DENSOLEN–R20MP balta, platums 100 mm
12 | Pretkorozijas krāsu sistēma С4.11(pēc LVS EN ISO 12944-5:2018) virszemes neizolētas caurules krāsošanai: | m2 | 0.282
divkomponentu cinku saturoša epoksīda gruntkrāsa – 1 slānis; TEKNOZINK-90SE
divkomponentu epoksīda starpkrāsa – 1 slānis; INERTA 51 MIOX
divkomponentu poliuretāna virskrāsa – 1 slānis TEKNODUR 50
13 | Cauruļvada informatīvā zīme “Cone[sus Baltic Grid” | gb. | 22
5. | Citi darbi
1 | Pirms TDW iegriešanas, jāveic cauruļvada pārbaude īscaurule piemetināšanas vietās ar nesagraujošo kontroles metodi, slēpto defektu noteikšanai | vietas | 2
2 | Pēc TDW atzarojuma iegriešanas, metinājuma vietu pārbauda vizuāli un ar pulvera – metalogrāfijas metodi | vietas | 2
Metinātās šuves:
Metināšanas malu apstrāde, metināšana: (metināšanas malu apstrāde, metināšana, vizuāla apskate un pārbaude ar nesagraujošo kontroles metodēm): 100% vizuālo-mēriš. kontrole (VT), 100% šuvju kontrole ar gamma – stariem (radiogrāfijas metināto testēšana (RT).
3 | Caurule DN150 | gb. | 8
4 | Caurule DN100 | gb. | 177
5 | Caurule DN80 | gb. | 4
6 | Caurule DN50 | gb. | 20
7 | Caurule DN25 | gb. | 1
Garantijas šuvju izpildi
Garantijas šuvju izpildi un pārbaude ar nesagraujošo kontroles metodēm: 100% vizuāla apskate (VT), 100% ultraskaņas testēšana (UT) un 100% radiogrāfijas testēšana (RT):
8 | Caurule DN150 | gb. | 2
9 | Caurule DN80 | gb. | 2
10 | Caurule DN25 | gb. | 1
Izoļācijas kvalitātes kontrole pielietojot katodpolarizācijas metodi:
11 | Caurule Ø150 | m | 5.68
12 | Caurule Ø100 | m | 851
13 | Caurule DN50 | m | 173
14 | Caurule DN80 | m | 1.5
Gāzesvada dobuma tīrīšana un tā pārbaude (ar slāpekli):
15 | Ārēja gāzesvada (P>16bar) stiprības un hermētiskuma (pneimatisko ar slāpekļi) testēšanu veikt saskaņā ar LVS EN1594:2014 un MK 23.04.2002 not. Nr.164 prasībām: Stiprības pārbaude ir jāveic ar spiedienu P>1,3 Pdarba (72 bar) vismaz 1 stundas laikā, hermētiskuma pārbaudi veikt vismaz 24 stundu laikā ar spiedienu P= Pdarba (55 bar). | kpl. | 1
Vcauruļvadu (cauruļvadu dobuma apjoms):
| Caurule DN150 | m3 | 0.105
| Caurule DN100 | m3 | 6.91
| Caurule DN80 | m3 | 0.007
| Caurule DN50 | m3 | 0.386
16 | Slāpekļa daudzums | m3 | 568
6. | Demontāzās darbi
Cauruļvadu demontāža, caurules sagriešana gabalos talākanai transportēšanai uz Pasūtītāja bāzi:
1 | DN150 | m | 896
2 | DN50 | m | 173
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## ELKA
Lokālā tāme Nr.3
Elektroķimiskā aizsardzība.
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/252-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/252-BP-ELKA daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
Demontāžas darbi
1 | ZS kabeļa demontāža | m | 10
2 | PE caurules ar ārējo ∅50mm demontaža gruntī | m | 10
3 | ZS kabeļa pievienojumu no 6 mm2 līdz 35 mm2 demontāža | gab. | 10
4 | KMP postēņa ar BDRM bloku demontāža zēmē | gab. | 1
5 | МС salidzinošo elektrodu demontāža zēmē | gab. | 1
1. | Iekārtas un materiāli.
1 | Strāvas kontroles mērījumu punkts (KMP/MR-tipveida) ar potenciālu terminālu (līdz 6,0 mm2) daudzumu līdz 8 gab. . cinkots tērauda KMP/MR modelis „AS Conexus” montāža zēmē | gab. | 2
2 | Kontroles mērījumu punkts (KMP/PE tipveida), ar potenciālu terminālu (līdz 6,0 mm2) daudzumu līdz 12 gab. cinkots tērauda KMP/MR modelis „AS Conexus” montāža zēmē | kpl. | 1
| Diožu-rezistoru bloks tipa "Energomera" BDR-M2-15/25, "Концеpн "Энеpгомеpа", montāža atsevišķa statnē | gb. | 1
3 | Spaiļu strāvas bultskrūves termināļu M8x25 bloks, ar spaiļu daudzumu līdz 4x6,0 mm2 | kpl. | 7
| Strāvas spailes (līdz 35mm2) komplekta ar plāksne no izolējošā materiāla un ar atvērumiem 9mm - 6gb. | gb. | 1
| Potenciālu dubultspailes ar bultskrūve M8x40 un ar uzgriezņi un paplāksni (līdz 6,0mm2 kabeļu pievienošanai) | gb. | 6
4 | Savienojuma uzmava 1kV 4-dzīslu kabeļiem ar šķērsgriezumu 16-50mm2 SMOE 81513, "RAYCHEM" | kpl. | 1
5 | Termonosēdināmā caurule, L=1m, (6...22mm), vidējsienu, bez līmes, SR2 22-6/1m | kpl. | 9
6 | Kabeļkurpe Cu 2.5mm2/M8 | gb. | 8
7 | Kabeļkurpe Cu 6mm2/M8 | gb. | 2
8 | Kabeļkurpe Cu 35mm2/M8 | gb. | 7
9 | Kabeļu uzgaļu komplekts ar izolējošo savienotāju, PVC vadiem ar šķērsgriezumu līdz 2,5 mm2 (bultskrūves termināļu M8x15), „PIN-BRAZING” | gab. | 8
10 | Kabeļu uzgaļu komplekts ar izolējošo savienotāju, PVC vadiem ar šķērsgriezumu līdz 6,0 mm2 (bultskrūves termināļu M8x15), „PIN-BRAZING” | gab. | 2
11 | Kabeļu uzgaļu komplekts ar izolējošo savienotāju, PVC vadiem ar šķērsgriezumu līdz 35,0 mm2 (bultskrūves termināļu M8x15), „PINBRAZING” | gab. | 2
12 | Metināšanas patrona, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 14
13 | Keramiskais ieliktnis, ∅8mm, „PINBRAZING”, Corrpro | gab. | 14
14 | Termorukuma izolējošā līmlenta, paltums 50mm, biezums 0,3mm, 1kg=67m, rullis 3kg., „PIN-BRAZING” | rul. | 6
15 | Kvarca-vazelīna pasta, „PIN-BRAZING” | kg | 6
16 | Termorukuma caurule, „PIN-BRAZING” | m | 12
17 | Apvalka lenta, platums 40mm, biezums 0,1mm; rullis=500g, „PIN-BRAZING” | rul. | 2
18 | Benzīns, A-80 | kg | 2
19 | Skrūve, LVS EN 14399-4:2015, M10x120 | gb. | 12
20 | Uzgrieznis, LVS EN 14399-4:2015, M10.5.095 | gb. | 12
21 | Paplāksnes LVS EN 14399-5:2015, 10.01.09 | gb. | 12
22 | PE caurule ar ārējo ∅50mm, sarkana krāsa, EVOCAB FLEX, kods 122050050RD, ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 90
23 | PE caurule ar ārējo ∅110mm, sarkana krāsa, EVOCAB FLEX, kods , ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5
24 | Signāllente "Uzmanibu! Kabelis!", platums 120mm, rullis 250m | rul. | 1
25 | Piketa mietiņš kabeļu trases apzīmēšanai ar augstumu līdz L=1,0 m no zemes līmeņa | gab. | 3
26 | Koksa drupa maisījums | m3 | 0.75
2. | Kabeļi un vadi
Spēka kabelis, 0.6/1.0kV, ar vāra dzīslām, ar izolāciju un apvalku no PVC, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
1 | 2x2,5RE mm2, NYY-J | m | 80
2 | 2x6 RE mm2, NYY-J | m | 10
3 | 1x35 RE mm2 NYY-J | m | 12
4 | 3x35 RE mm2 NYY-J | m | 10
3. | Zemes darbi
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 95
2 | Zemes darbi KMP uzstādīšanai. | gb. | 3
3 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gb. | 1
4. | Citi darbi
1 | KA dīvdzīslu PVC kabeļiem kabeļu izoļacijas pretectības mērījumi | kpl. | 8
2 | Gāzesvadu caurulē Katodu aizsardzības polarizācijas potenciālu kontrolmērījums, viens mērīšanas pūnkts; | gb. | 3
3 | Gāzesvadu caurulē Katodu aizsardzības strāvas kontrolmērījums, viens mērīšanas pūnkts; | gb. | 6
4 | Būvju ārdarbi kas nav iekļauti sarakstā (ja nepieciešams ieskaitot materiālus): Grunts piebērums kabeļu tranšējā - 4,0 m3; | kpl. (8c.st.) | 1
5 | Būvju ārdarbi kas nav iekļauti sarakstā (ja nepieciešams ieskaitot materiālus): Melnzeme, Smiltis, Šķembas, Koksa smalkums piebērums kabeļu tranšējā - 3,0 m3; | kpl. (6c.st.) | 1
6 | Operatīvie pārslēgumi gāzesvāda katodu aizsardzības shēmas | kpl. (12c.st.) | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## EST
Lokālā tāme Nr.4
Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/252-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/252-BP-EST daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. | Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Dalīta kabeļu aizsargcaurule ∅110mm, L=3m, kods 124110003RD, EVOCAB SPLIT | gb. | 15
2 | Signāllente "Uzmanibu! Kabelis!", 120mm, sarkana, kods 12311120250RD | m | 50
3 | Citi instalēšanas un montāžas izstrādājumi. Norāda montāžas organizācija | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):

## DOP
Lokālā tāme Nr.5
Darbu organizēšanas projekts.
Būves nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Objekta nosaukums: "Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju "Krimulda" nomaiņa" Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Sējas novads
Pasūtījuma Nr. CON-2020/252-BP
Tame sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatoties uz CON-2020/252-BP-DOP daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2020 gadā septembrī
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. | Celtnieku pagaidu laukuma ierīkošana un demontāža
Pagaidu celtnieku laukuma moduļu un ietaišu pievešana, uzstādīšana un demontāža:
1 | Sadzīves modulis 2,6 x 6 m noma uz 6 men. | gb. | 2
2 | Biotualete- 2 gab. | men. | 6
4 | Sadzīves atkritumu konteiners | gb. | 1
5 | Konteiners būvgružu izvešanai V = 4 m3 | gb. | 1
6 | Informācijas plakāts | gb. | 1
7 | Būvniecības pagaidu laukuma nožogojums ar signāllenti | m | 1800
8 | Būvniecības pagaidu laukuma nožogojums ar drošības barjeru; | gb. | 6
9 | Būvniecības pagaidu laukuma nožogojums ar inventāro sieta žogu | m | 82
2. | Koku un krūmu ciršana, t. sk.:
1 | Koku ciršana ar sakņu izraušanu un utilizāciju | m2 | 278.3
2 | Krūmu ciršana ar sakņu izraušanu un utilizāciju | m2 | 749.8
3. | Inženiertīklu aizsardzība ar ceļa plātnēm celtniecības transporta pārvietošanas zonās
Dz. bet. ceļa plātņu montāža un demontāža
1 | Ceļa plātne 2,0x1,5x0,17m | gb. | 34
2 | Ceļa plātne 3,0x1,75x0,17m | gb. | 17
3 | Pamata slāņa planēšana (slāņa biezums 0,2 m) | m2 | 378
4. | Pagaidu uzbērums uz būvniecības laiku un esošo grāvju atjaunošana
| Esošo grāvju nogāžu atjaunošana | m2 | 327
1 | smilts-grants maisījuma (frakcija 0÷4mm) | m3 | 70
| Esošās piebrauktuves un apgriešanas laukuma pie virzuļu palaišanas kameras šķembu (h=150mm) virsmas atjaunošanas | m2 | 200
| Šķembas piebrauktuves un apgriešanas laukuma atjaunošanai | m3 | 30
5. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
1 | Sūknis (maksimālā ražība 32 m3/st., jauda 3 Kw) Precizēt DVP stadijā | gab. | 1
9. | Zemes darbi (Caurule DN50 L=173m montāžas laikā):
| - grunts izrakšana atbērtnē, | m3 | 237.8
| t.s. augsnes auglīgā slāņa (h=0.3m) noņemšana | m3 | 92.34
| - tranšejas atpakaļ aizbēršana ar rupju smilti; (pievedamā smilts) | m3 | 38.88
| - Atpakaļ aizbēršana ar vietējo grunti | m3 | 106.56
| - Rekultivācija | m3 | 92.34
| Grunts atlikums | m3 | 39.6
10. | Zemes darbi (Caurules DN150, L=709m demontāžas laikā un caurules DN100, L=860 montāžas laikā):
| Grunts izrakšana atbērtnē, | m3 | 1462
| t.s. augsnes auglīgā slāņa (h=0.3m) noņemšana | m3 | 507.4
| Tranšejas atpakaļ aizbēršana ar rupju smilti; (pievedamā smilts) | m | 240
| Atpakaļ aizbēršana ar vietējo grunti | m3 | 696.6
| Rekultivācija | m3 | 507.4
| Grunts atlikums | m3 | 240
11. | Zemes darbi (caurules DN50 L=173m demontāžas laikā ):
| -Grunts izrakšana atbērtnē, | m3 | 237.06
| t.s. augsnes auglīgā slāņa (h=0.3m) noņemšana | m3 | 92.34
| -Ar vietējo grunti atpakaļ aizberšana | m3 | 145.46
| -Rekultivācija | m3 | 92.34
| -Grunts trūkums | m3 | 0.74
12. | Zemes darbi (caurules DN150 L=151m demontāžas laikā ):
| Grunts izrakšana atbērtnē, | m3 | 256.15
| Ar vietējo grunts atpakaļ aizbēršana | m3 | 256.7
| Grunts trūkums | m3 | 0.55
10. | Būvgružu izvešana | m3 | 10
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09%):